## VRFB
IP: 10.117.133.26 | port: 502
Dirección Holding Register | Variable | Tipo | Unidades | Escala | Acceso | Comentarios
1 | Consigna de Potencia Activa al Inversor | INT16 | kW | 10 | Lectura/Escritura
2 | Consigna de Potencia Reactiva al Inversor | INT16 | kVAr | 10 | Lectura/Escritura
3 | Feedback de Consigna de Potencia Activa que rrealmente está aplicando el inversor |  | kW | 10 | Lectura
4 | Feedback de Consigna de Potencia Rectiva que realmente está aplicando el inversor |  | kVAr | 10 | Lectura
5 | Establecimiento Modo de Operación | UINT16 | - | - | Lectura/Escritura | 0: Shutdown 1: Start 2: Run | Solo aplica consignas de potencia activa distintas de cero si está en 2 | Como en la LIB. Acorde a lo que hablamos con Quino, realmente solo está en marcha como tal si es 2
6 | Feedback Modo de Operación | UINT16 | - | - | Lectura | 0: Shutdown 1: Start 2: Run
7 | Activar Control por Modbus | UINT16 | - | - | Lectura/Escritura | 0: se controla "localmente" (lo controlo internamente desde RDCAD); 1: se HABILITA EL CONTROL POR MODBUS | Hay que escribirla a 1 para enviar consignas desde MODBUS
8 | Va Salida Convertidor | UINT16 | V | 10 | Lectura
9 | Vb Salida Convertidor | UINT16 | V | 10 | Lectura
10 | Vc Salida Convertidor | UINT16 | V | 10 | Lectura
11 | Ia Salida Convertidor | UINT16 | A | 10 | Lectura
12 | Ib Salida Convertidor | UINT16 | A | 10 | Lectura
13 | Ic Salida Convertidor | UINT16 | A | 10 | Lectura
14 | Potencia Activa Salida Convertidor | INT16 | kW | 10 | Lectura
15 | Potencia Reactiva Salida Convertidor | INT16 | kVAr | 10 | Lectura
16 | Potencia Aparente Salida Convertidor | UINT16 | kVA | 10 | Lectura
17 | Frecuencia PLL Convertidor | UINT16 | Hz | 100 | Lectura
18 | Factor de Potencia Salida Convertidor | UINT16 | - | 100 | Lectura
19 | Tensión DC | UINT16 | V | 10 | Lectura
20 | Corriente DC | INT16 | A | 10 | Lectura
21 | Potencia DC | INT16 | kW | 10 | Lectura
22 | SOC | UINT16 | % | 100 | Lectura
23-24 | Energía Total Carga | UINT32 | kWh | 1 | Lectura
25-26 | Energía Total Descarga | UINT32 | kWh | 1 | Lectura
27 | Energía Disponible Carga | UINT16 | kWh | 1 | Lectura
28 | Energía Disponible Descarga | UINT16 | kWh | 1 | Lectura
29 | V_Salida Convertidor_RMS | UINT16 | kV | 1000 | Lectura

## ANALIZADOR VRFB
IP: 10.117.133.27 | port: 502
Dirección Holding Register | Variable | Tipo | Unidades | Escala
0 | P_PCR | INT16 | MW | 10000
1 | Q_PCR | INT16 | MVAr | 10000
2 | f_PCR | UINT16 | hz | 1000
3 | V_PCR_RMS | UINT16 | kV | 1000